管道公称直径一览表（美国ASME标准）

| 序号 | 公称直径 DN（mm） | 英制 NPS（吋） | 国内外径 mm | 国外外径 mm | 不锈钢管道壁厚系列 |  |  |  |  | 焊接和无缝钢管壁厚系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5S | 10S | 40S | 80S |  | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |  |
| 1 | 6 | 1/8 | 10 | 10.3 |  | 1.24 | 1.73 | 2.41 |  |  |  |  | 1.73 | 1.73 |  | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8 | 1/4 | 15 | 13.7 |  | 1.65 | 2.24 | 3.02 |  |  |  |  | 2.24 | 2.24 |  | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 | 3/8 | 18 | 17.1 |  | 1.65 | 2.31 | 3.20 |  |  |  |  | 2.31 | 2.31 |  | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 15 | 1/2 | 22、25 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |  | 2.11 |  | 2.41 | 2.77 | 2.77 |  | 3.73 | 3.73 |  |  |  | 4.78 | 7.47 |  |
| 5 | 20 | 3/4 | 27、32 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |  | 2.11 |  | 2.41 | 2.87 | 2.87 |  | 3.91 | 3.91 |  |  |  | 5.56 | 7.82 |  |
| 6 | 25 | 1 | 34、38 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |  | 2.77 |  | 2.90 | 3.38 | 3.38 |  | 4.55 | 4.55 |  |  |  | 6.35 | 9.09 |  |
| 7 | 32 | 1 1/4 | 42 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |  |  |  |  | 3.56 | 3.56 |  | 4.85 | 4.85 |  |  |  | 6.35 | 9.70 |  |
| 8 | 40 | 1 1/2 | 45、48 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |  | 2.77 |  | 3.18 | 3.68 | 3.68 |  | 5.08 | 5.08 |  |  |  | 7.14 | 10.15 |  |
| 9 | 50 | 2 | 57、60 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |  | 2.77 |  | 3.18 | 3.91 | 3.91 |  | 5.54 | 5.54 |  |  |  | 8.74 | 11.07 |  |
| 10 | 65 | 2 1/2 | 76 | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |  |  |  |  | 5.49 | 5.49 |  | 7.01 | 7.01 |  |  |  | 11.13 | 14.02 |  |
| 11 | 80 | 3 | 89 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |  | 3.05 |  | 4.78 | 5.49 | 5.49 |  | 7.62 | 7.62 |  |  |  | 11.13 | 15.24 |  |
| 12 | 90 | 3 1/2 |  | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |  |  |  |  | 5.74 | 5.74 |  | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 100 | 4 | 108、114 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |  | 3.05 |  | 4.78 | 6.02 | 6.02 |  | 8.56 | 8.56 |  | 11.13 |  | 13.49 | 17.12 |  |
| 14 | 125 | 5 | 133 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 |  |  |  |  | 6.55 | 6.55 |  | 9.53 | 9.53 |  | 12.70 |  | 15.88 | 19.05 |  |
| 15 | 150 | 6 | 159、168 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 |  | 3.40 |  |  | 7.11 | 7.11 |  | 10.97 | 10.97 |  | 14.27 |  | 18.26 | 21.95 |  |
| 16 | 200 | 8 | 219 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 |  | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |  |
| 17 | 250 | 10 | 273 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 |  | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |  |
| 18 | 300 | 12 | 325 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70 |  | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |  |
| 19 | 350 | 14 | 377 | 355.6 | 3.96 | 4.78 |  |  |  | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |  |  |
| 20 | 400 | 16 | 426 | 406.4 | 4.19 | 4.78 |  |  |  | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |  |  |
| 21 | 450 | 18 | 480 | 457.0 | 4.19 | 4.78 |  |  |  | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39..67 | 45.24 |  |  |
| 22 | 500 | 20 | 530 | 508.0 | 4.78 | 5.54 |  |  |  | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 |  |  |
| 23 | 550 | 22 |  | 559.0 | 4.78 | 5.54 |  |  |  | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 |  | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 |  |  |
| 24 | 600 | 24 | 630 | 610.0 | 5.54 | 6.35 |  |  |  | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |  |  |
| 25 | 650 | 26 |  | 660.0 |  |  |  |  |  | 7.92 | 12.70 |  | 9.53 |  |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |

管道公称直径一览表（美国ASME标准）

| 序号 | 公称直径 DN（mm） | 英制 NPS（吋） | 国内外径 mm | 国外外径 mm | 不锈钢管道壁厚系列 |  |  |  |  | 焊接和无缝钢管壁厚系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5S | 10S | 40S | 80S |  | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |  |
| 26 | 700 | 28 | 720 | 711.0 |  |  |  |  |  | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 |  |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 750 | 30 |  | 762.0 | 6.35 | 7.92 |  |  |  | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 |  |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 800 | 32 | 820 | 813.0 |  |  |  |  |  | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 850 | 34 |  | 864.0 |  |  |  |  |  | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 900 | 36 | 920 | 914.0 |  |  |  |  |  | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 950 | 38 |  | 965.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.53 |  |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1000 | 40 | 1020 | 1016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.53 |  |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1050 | 42 |  | 1067.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.53 |  |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1100 | 44 | 1120 | 1118.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.53 |  |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 1150 | 46 |  | 1168.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.53 |  |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1200 | 48 | 1220 | 1219.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.53 |  |  | 12.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1300 | 52 | 1320 | 1321.0 |  | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 30.18 | 17.48 | 19.05 | 31.75 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.40 | 26.97 | 28.58 |  |
| 38 | 1400 | 56 | 1420 | 1422.0 |  | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 30.18 | 17.48 | 19.05 | 31.75 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.40 | 26.97 | 28.58 |  |
| 39 | 1500 | 60 | 1520 | 1524.0 |  | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 30.18 | 17.48 | 19.05 | 31.75 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.40 | 26.97 | 28.58 |  |
| 40 | 1600 | 64 | 1620 | 1626.0 |  | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 30.18 | 17.48 | 19.05 | 31.75 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.40 | 26.97 | 28.58 |  |
| 41 | 1700 | 68 | 1720 | 1727.0 |  |  |  |  | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 30.18 | 17.48 | 19.05 | 31.75 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.40 | 26.97 | 28.58 |  |
| 42 | 1800 | 72 | 1820 | 1829.0 |  |  |  |  |  | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 30.18 | 17.48 | 19.05 | 31.75 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.40 | 26.97 | 28.58 |  |
| 43 | 1900 | 76 | 1920 | 1930.0 |  |  |  |  |  | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 30.18 | 17.48 | 19.05 | 31.75 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.40 | 26.97 | 28.58 |  |
| 44 | 2000 | 80 | 2020 | 2032.0 |  |  |  |  |  |  | 14.27 | 15.88 | 30.18 | 17.48 | 19.05 | 31.75 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.40 | 26.97 | 28.58 |  |

注：STD 指标准壁厚管   XS 加厚壁厚管  XXS  特别加厚壁厚管

S指不锈钢系列，不带S指其他钢种焊接和无缝钢管壁厚系列   数据中系列加上Sch与没有Sch的意义相同  如Sch5S与5S意义相同，Sch30与30意义相同

| 中国公称压力PN（MPa） | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 4.0 | 5 | 6.4 | 6.8 | 10 | 15 | 16 | 25 | 40 | 42 | 64 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国压力级别CL（PSi）（lb） |  |  |  |  |  | 75 |  | 150 |  |  | 300 |  | 400 | 600 | 900 |  | 1500 |  | 2500 |  |  |

六角头螺栓螺纹规格   M10、 M12、 M14、 M16、 M18、 M20 、M22、 M24、 M27、M30 、M33、 M36、M39 、M42、 M45、M48、M52、 M56、M64、M72、 M76、 M90

管道公称直径一览表（SH3405-96）

| 序号 | 公称直径 DN（mm） | 英制 NPS（吋） | 国内外径 mm | 奥氏体不锈钢管道壁厚系列 |  |  |  |  |  | 焊接和无缝钢管壁厚系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SCH5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40S | SCH 80S | SCH20 |  | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 1 | 10 | 3/8 | 17 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |  |  |  | 2.5 |  | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 | 1/2 | 22 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |  |  |  | 3.0 |  | 4.0 |  |  |  | 5.0 | 7.5 |
| 3 | 20 | 3/4 | 27 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |  |  |  | 3.0 |  | 4.0 |  |  |  | 5.5 | 8.0 |
| 4 | 25 | 1 | 34 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |  |  |  | 3.5 |  | 4.5 |  |  |  | 6.5 | 9.0 |
| 5 | 32 | 1 1/4 | 42 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 5.0 |  |  |  | 3.5 |  | 5.0 |  |  |  | 6.5 | 10.0 |
| 6 | 40 | 1 1/2 | 48 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |  |  |  | 4.0 |  | 5.0 |  |  |  | 7.0 | 10.0 |
| 7 | 50 | 2 | 60 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 |  |  | 4.0 | 5.0 | 5.5 |  | 7.0 |  | 8.5 | 11.0 |
| 8 | 65 | 2 1/2 | 76 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 |  |  | 5.0 | 6.0 | 7.0 |  | 8.0 |  | 9.0 | 14.0 |
| 9 | 80 | 3 | 89 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.5 |  |  | 5.5 | 6.5 | 7.5 |  | 9.0 |  | 11.0 | 15.0 |
| 10 | 100 | 4 | 114 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.5 | 5.0 |  |  | 6.0 | 7.0 | 8.5 |  | 11.0 |  | 14.0 | 17.0 |
| 11 | 125 | 5 | 140 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | 5.0 |  |  | 6.5 | 8.0 | 9.5 |  | 13.0 |  | 16.0 | 19.0 |
| 12 | 150 | 6 | 168 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 5.5 |  | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 11.0 |  | 14.0 |  | 18.0 | 22.0 |
| 13 | 200 | 8 | 219 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 13.0 | 6.5 |  | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0 |
| 14 | 250 | 10 | 273 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 9.5 | 15.0 | 6.5 |  | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 25.0 |
| 15 | 300 | 12 | 325 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 17.0 | 6.5 |  | 8.5 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 34.0 | 26.0 |
| 16 | 350 | 14 | 356 | 4.0 | 5.0 |  |  |  | 8.0 |  | 9.5 | 11.0 | 15.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 |  |
| 17 | 400 | 16 | 406 | 4.5 | 5.0 |  |  |  | 8.0 |  | 9.5 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 |  |
| 18 | 450 | 18 | 457 |  |  |  |  |  | 8.0 |  | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 |  |
| 19 | 500 | 20 | 508 |  |  |  |  |  | 9.5 |  | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 26.0 | 320 | 38.0 | 45.0 | 50.0 |  |
| 20 | 550 | 22 | 559 |  |  |  |  |  | 9.5 |  | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 |  |
| 21 | 600 | 24 | 610 |  |  |  |  |  | 9.5 |  | 14.0 | 18.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 |  |  |  |

注：STD 指标准壁厚管   XS 加厚壁厚管  XXS  特别加厚壁厚管

S指不锈钢系列，不带S指其他钢种焊接和无缝钢管壁厚系列   数据中系列加上Sch与没有Sch的意义相同  如Sch5S与5S意义相同，Sch30与30意义相同

SH3405-1996中规定不锈钢工程壁厚超过SCH 80S按碳钢此后规格的管道壁厚进行考虑